## ППР
График ППР и ТО МФК на |  | 2027 год
№ п/п | Оборудование |  | январь |  |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май | [5 empty] | июнь |  |  |  |  | июль |  |  |  |  | август | [5 empty] | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | Неделя начала сезона | Неделя окончания сезона | ТО‑2 раз в год | ТО‑3 раз в год | ТО‑4 раз в год | ТО‑2: предпочтительно с недели / по неделю | ТО‑3: предпочтительно с недели / по неделю |  | ТО‑4: предпочтительно с недели / по неделю |  | Зафиксировано (не менять) — любое значение, напр. «да»
| Наименование | Место установки | (01-03) | (04-10) | (11-17) | (18-24) | (25-31) | (01-07) | (08-14) | (15-21) | (22-28) | (01-07) | (08-14) | (15-21) | (22-28) | (29-31) | (01-04) | (05-11) | (12-18) | (19-25) | (26-30) | (01-02) | (03-09) | (10-16) | (17-23) | (24-30) | (21-31) | (01-06) | (07-13) | (14-20) | (21-27) | (28-30) | (01-04) | (05-11) | (12-18) | (19-25) | (26-31) | (01-01) | (02-08) | (09-15) | (16-22) | (23-29) | (30-31) | (01-05) | (06-12) | (13-19) | (20-26) | (27-30) | (01-03) | (04-10) | (11-17) | (18-24) | (25-31) | (01-07) | (08-14) | (15-21) | (22-28) | (29-30) | (01-05) | (06-12) | (13-19) | (20-26) | (27-31)
|  |  | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Электрощитовое оборудование (этажные) | [62 empty] | 2 | 50 | 2 | 1 | 1
1.1 | МОП апартаменты, тех.помещения вентиляции | 4-8 этаж | 4: то4; 6: то1; 11: то1; 15: то1; 19: то2; 24: то1; 28: то1; 32: то1; 39: то2; 41: то1; 46: то1; 49: то3
1.2 | МОП офисы, ритейл | 1-3 этаж | 4: то4; 6: то1; 11: то1; 15: то1; 19: то2; 24: то1; 28: то1; 32: то1; 39: то2; 41: то1; 46: то1; 49: то3
2 | Электрощитовое оборудование (ВРУ и тех. пом.) | [62 empty] | 2 | 50 | 2 | 1 | 1
2.1 | ВРУ, ИТП, повысительная станция | Подвал | 3: то1; 7: то4; 10: то1; 17: то2; 19: то1; 23: то1; 27: то1; 31: то3; 37: то1; 40: то1; 45: то1; 48: то2
2.2 | ТП, таунхаусы | Территория | 3: то1; 7: то4; 10: то1; 17: то2; 19: то1; 23: то1; 27: то1; 31: то3; 37: то1; 40: то1; 45: то1; 48: то2
2.3 | Венткамеры | Кровля, подвал | 3: то1; 7: то4; 10: то1; 17: то2; 19: то1; 23: то1; 27: то1; 31: то3; 37: то1; 40: то1; 45: то1; 48: то2
3 | Освещение и электроприборы | [62 empty] | 2 | 50 | 2 | 1 | 1
3.1 | МОП апартаменты | 4-8 этаж | 3: то4; 7: то1; 12: то1; 14: то1; 20: то1; 23: то2; 30: то3; 33: то1; 36: то1; 42: то1; 47: то1; 49: то2
3.2 | МОП офисы, ритейл | 1-3 этаж | 3: то4; 7: то1; 12: то1; 14: то1; 20: то1; 23: то2; 30: то3; 33: то1; 36: то1; 42: то1; 47: то1; 49: то2
3.3 | Декоративное освещение | Фасад | 3: то4; 7: то1; 12: то1; 14: то1; 20: то1; 23: то2; 30: то3; 33: то1; 36: то1; 42: то1; 47: то1; 49: то2
3.4 | Уличное освещение | Территория | 3: то4; 7: то1; 12: то1; 14: то1; 20: то1; 23: то2; 30: то3; 33: то1; 36: то1; 42: то1; 47: то1; 49: то2
4 | Вентиляция 1-я очередь | [62 empty] | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 |  | 12 | 18 | 33 | 39
4.1 | Вент.установки П-19, П-20, П-21, П-22, П-23 | 4-8 этаж | 2: то1; 8: то2; 9: то1; 16: то1; 18: то3; 25: то1; 29: то1; 33: то4; 38: то1; 42: то2; 44: то1; 49: то1
4.2 | Вент.установки В-20, В-21 |  | 2: то1; 8: то2; 9: то1; 16: то1; 18: то3; 25: то1; 29: то1; 33: то4; 38: то1; 42: то2; 44: то1; 49: то1
5 | Вентиляция 2-я очередь | [62 empty] | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 |  | 12 | 18 | 33 | 39
5.1 | Вент.установки П-2, П-11, П-12 | Подвал | 4: то2; 5: то1; 13: то1; 16: то3; 18: то1; 22: то1; 26: то1; 31: то1; 35: то4; 43: то2; 48: то1; 50: то1
5.2 | Вент.установки ПВ-7, П-6, П-9, В-6, В-8, В-9, В-13 | 4 этаж ритейл | 4: то2; 5: то1; 13: то1; 16: то3; 18: то1; 22: то1; 26: то1; 31: то1; 35: то4; 43: то2; 48: то1; 50: то1
5.3 | Вент.установки П-1 УК, П-7.1, П-8 , В-1, В-2, В-11, В-12 | Тех.этаж | 4: то2; 5: то1; 13: то1; 16: то3; 18: то1; 22: то1; 26: то1; 31: то1; 35: то4; 43: то2; 48: то1; 50: то1
6 | Вентиляция 3-я очередь | [62 empty] | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 |  | 12 | 18 | 33 | 39
6.1 | Вент.установки П-1, П-3, В-1, В-2, В-4 | Кровля 4 этаж | 4: то1; 8: то1; 12: то3; 17: то1; 21: то1; 25: то2; 30: то1; 34: то4; 35: то1; 39: то1; 44: то2; 49: то1
6.2 | Вент.установки П-2, П-4, В-3, В-РЭГ/кал | Кровля 4 этаж | 4: то1; 8: то1; 12: то3; 17: то1; 21: то1; 25: то2; 30: то1; 34: то4; 35: то1; 39: то1; 44: то2; 49: то1
7 | ИТП, система отопления | [62 empty] | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 |  | 12 | 16 | 33 | 42
7.1 | ИТП | ИТП | 3: то1; 6: то1; 13: то3; 15: то1; 20: то2; 24: то1; 28: то1; 34: то1; 36: то4; 43: то1; 45: то2; 48: то1
7.2 | Система отопления (радиаторы, ВТЗ. ) | МОП все этажи | 3: то1; 6: то1; 13: то3; 15: то1; 20: то2; 24: то1; 28: то1; 34: то1; 36: то4; 43: то1; 45: то2; 48: то1
8 | Санузлы, ХВС, ГВС | [62 empty] | 2 | 50 | 2 | 1 | 1
8.1 | Санузлы | 1-3 этаж | 2: то1; 7: то1; 12: то2; 14: то1; 19: то1; 25: то3; 27: то1; 32: то1; 38: то2; 41: то1; 45: то4; 50: то1
8.2 | ХВС, ГВС | 1-8 этаж | 2: то1; 7: то1; 12: то2; 14: то1; 19: то1; 25: то3; 27: то1; 32: то1; 38: то2; 41: то1; 45: то4; 50: то1
9 | Пожарный водопровод | [62 empty] | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 20 | 31
9.1 | Пожарный водопровод | 1-8 этаж | 4: то1; 5: то1; 11: то1; 16: то1; 20: то4; 23: то1; 29: то1; 33: то1; 37: то1; 40: то1; 46: то1; 49: то1
10 | Ливневка | [62 empty] | 3 | 48 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 14 | 39
10.1 | Система ливневой канализации | кровля | 3: то1; 8: то1; 13: то2; 13: то1; 20: то1; 23: то4; 26: то1; 31: то1; 37: то2; 42: то1; 44: то3; 48: то1
11 | Наружная канализация | [62 empty] | 3 | 48 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 14 | 39
11.1 | Система наружной канализации | территория | 4: то1; 7: то2; 10: то1; 16: то2; 18: то1; 25: то1; 27: то4; 34: то1; 36: то1; 39: то1; 45: то1; 48: то3
12 | Кровля | [62 empty] | 3 | 48 | 2 | 1 | 1
12.1 | Кровля и ливнестоки | Кровля 4,5,9 этаж | 3: то1; 8: то4; 12: то1; 17: то1; 18: то2; 22: то1; 30: то1; 33: то2; 38: то1; 40: то3; 47: то1; 48: то1
12.2 | Теплоизоляция вентиляционных коробов | Кровля 4,5,9 этаж | 3: то1; 8: то4; 12: то1; 17: то1; 18: то2; 22: то1; 30: то1; 33: то2; 38: то1; 40: то3; 47: то1; 48: то1
12.3 | Молниезащита | Кровля 9 этаж | 3: то1; 8: то4; 12: то1; 17: то1; 18: то2; 22: то1; 30: то1; 33: то2; 38: то1; 40: то3; 47: то1; 48: то1
13 | Кондиционирование | [62 empty] | 15 | 40 | 1 | 1 | 1 |  | 37 | 40 | 15 | 17
13.1 | Холодильная машина, конденсаторная установка | кровля апартаменты | 17: то4; 21: то1; 24: то1; 26: то2; 35: то1; 37: то1; 39: то3
13.2 | Холодильная машина, конденсаторная установка | кровля офисы | 17: то4; 21: то1; 24: то1; 26: то2; 35: то1; 37: то1; 39: то3
13.3 | Чиллер | кровля ритейл | 17: то4; 21: то1; 24: то1; 26: то2; 35: то1; 37: то1; 39: то3
13.4 | Фанкойлы | МОП | 17: то4; 21: то1; 24: то1; 26: то2; 35: то1; 37: то1; 39: то3
13.5 | Трубопроводы, запорная арматура | 1-8 этаж | 17: то4; 21: то1; 24: то1; 26: то2; 35: то1; 37: то1; 39: то3
14 | Территория, МАФ | [62 empty] | 14 | 41 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 19 | 22
14.1 | Дороги, тротуары | Территория | 15: то1; 19: то1; 22: то4; 28: то1; 32: то1; 36: то1; 40: то1
14.2 | Лавочки, урны, велопарковки | Территория | 15: то1; 19: то1; 22: то4; 28: то1; 32: то1; 36: то1; 40: то1
14.3 | Заборы, ограждения | Территория | 15: то1; 19: то1; 22: то4; 28: то1; 32: то1; 36: то1; 40: то1
15 | Элементы СКУД | [62 empty] | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 17 | 26
15.1 | Автоматические ворота, шлагбаумы, калитки | Территория | 2: то1; 6: то1; 9: то1; 14: то1; 20: то1; 23: то1; 26: то4; 33: то1; 38: то1; 43: то1; 44: то1; 50: то1

## Электрощиты (этажные)
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | Электрощитовое оборудование (этажные)
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
|  | Очередь 1-3 |  | 1-8
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Наружный осмотр и устранение видимых неисправностей замена ламп, светильников.
3. Отсутствие временных подключений, переносок, т.д.
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 6
4. Очистка от пыли панелей, шин и автоматическиx выключателей. |  |  |  |  | 11
5. Проверка технического состояния и показаний счетчиков. |  |  |  |  | 15
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте. |  |  |  |  | 24
28
32
41
46
ТО-2 (раз в квартал) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежемесячного обслуживания. |  |  |  |  | 19
2. Проверка замков и плотности закрытия шкафов (щитов). |  |  |  |  | 39
3. Чистка вводных, распределительных щитов, шкафов. управления, пусковой аппаратуры.
4. Проверка устройства защитного отключения (кнопкой тест).
5. Проверка срабатывания дифференциальныx автоматов (кнопкой тест).
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-3 (два раза в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежеквартального обслуживания. |  |  |  |  | 49
2. Протяжка электрическиx соединений и контактов.
4. Проверка распределения нагрузок электрического тока.
5. Проверка целостности цепей заземления .
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ полугодового обслуживания. |  |  |  |  | 4
2. Поверка счетчиков электроэнергии в случае необходимости.
3. Проверка соответствия однолинейных схем в щитах с внесением изменений.
4. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка

## Электрощиты (ВРУ)
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | Электрощитовое оборудование (ВРУ и тех. пом.)
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
|  | Очередь 1-3 |  | 1-8
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Наружный осмотр и устранение видимых неисправностей замена ламп, светильников.
3. Отсутствие временных подключений, переносок, т.д.
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 3
2. Проверка технического состояния помещения РУ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 10
3. Уборка технических помещений (РУ, ГРЩ, щитовых). |  |  |  |  | 19
4. Очистка от пыли панелей, шин и автоматическиx выключателей. |  |  |  |  | 23
5. Проверка технического состояния и показаний счетчиков. |  |  |  |  | 27
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте. |  |  |  |  | 37
40
45
ТО-2 (раз в квартал) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежемесячного обслуживания. |  |  |  |  | 17
2. Проверка замков и плотности закрытия шкафов (щитов). |  |  |  |  | 48
3. Чистка вводных, распределительных щитов, шкафов. управления, пусковой аппаратуры.
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-3 (два раза в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежеквартального обслуживания. |  |  |  |  | 31
2. Протяжка электрическиx соединений и контактов.
3. Проверка наличия и состояния средств индивидуальной защиты (перчатки, боты, оперативные штанги, указатели напряжения, коврики, плакаты по технике безопасности).
4. Проверка распределения нагрузок электрического тока.
5. Проверка целостности цепей заземления .
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ полугодового обслуживания. |  |  |  |  | 7
2. Поверка счетчиков электроэнергии в случае необходимости.
3. Проверка соответствия однолинейных схем в щитах с внесением изменений.
4. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка

## Освещение, эл.приборы
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | Освещение и электроприборы
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
|  | Очередь 1-3 |  | 1-8
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Наружный осмотр и устранение видимых неисправностей замена ламп, светильников.
2. Проверка работы сушилок, эл. сливов писсуаров, авт. ароматизаторов.
3. Отсутствие временных подключений, переносок, т.д.
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 7
2. Устранение неисправностей проводки. |  |  |  |  | 12
3. Устранение неисправностей креплений, крышек. |  |  |  |  | 14
4. Фиксация выполнения задания в тех. карте. |  |  |  |  | 20
33
36
42
47
ТО-2 (раз в квартал) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежемесячного обслуживания. |  |  |  |  | 23
2. Протяжка электрических контактов. |  |  |  |  | 49
3. Проверка работы аварийного освещения.
4. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-3 (два раза в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежеквартального обслуживания. |  |  |  |  | 30
2. Восстановление надписей и маркировки.
3. Очистка поверхностей светильников от пыли.
4. Проверка технического состояния оборудования групповой сети (розетки, выключатели).
5. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ полугодового обслуживания. |  |  |  |  | 3
2. Проверка технического состояния осветительного оборудования (состояние корпуса, электротехнической части, крепления).
3. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка

## Вентиляция 1 оч.
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | Вентиляция 1-я очередь
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
|  | Очередь 1-3 |  | 1-8
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Наружный осмотр на предмет посторонних шумов, вибраций, протечек.
2. Проверка соответствия температурных параметров заданным.
3. Проверка работы циркуляционных насосов и КЗР смесительных узлов.
4. Проверка отсутствия аварий.
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 2
2. Проверка уровня загрязненности фильтров, замена по необходимости. |  |  |  |  | 9
3. Проверка исправности подключений к аппаратам электропроводки и сетей заземления. |  |  |  |  | 16
4. Проверка индикации шкафов управления. |  |  |  |  | 25
5. Проверка положения воздушных клапанов. |  |  |  |  | 29
6. Уборку технических помещений или площадок размещения. |  |  |  |  | 38
7. Фиксация выполнения задания в тех. карте. |  |  |  |  | 44
49
ТО-2 (раз в квартал) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежемесячного обслуживания. |  |  |  |  | 8
2. Очистка от пыли шкафов управления, вентустановками, смесительных узлов. |  |  |  |  | 42
3. Проверка и устранение повреждений изоляции и ЛКП.
4. Проверка токов вентиляторов и циркуляционных насосов.
5. Проверка, затяжка крепежных деталей, замков, ручек.
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-3 (два раза в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежеквартального обслуживания. |  |  |  |  | 18
2. Прочистка грязевого фильтра смесительного узла.
3. Очистка внешней поверхности теплообменников, внутренней части вентустановки.
4. Проверка надежности всех механических соединений.
5. Смазка всех необходимых узлов и агрегатов.
6. Проверка отключения установки по сигналу "Пожар".
7. Проверка срабатывания автоматики защиты от заморозки.
8. Проверка исправности арматуры и клапанов.
9. Замена фильтров
10. Чистка теплообменников
11. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ полугодового обслуживания. |  |  |  |  | 33
2. Протяжка электрических контактов
3. Промывка теплообменников хим. реагентом
4. Гидравлические испытания водяных контуров
5. Провести замеры расхода воздуха
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка

## Вентиляция 2 оч.
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | Вентиляция 2-я очередь
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
|  | Очередь 1-3 |  | 1-8
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Наружный осмотр на предмет посторонних шумов, вибраций, протечек.
2. Проверка соответствия температурных параметров заданным.
3. Проверка работы циркуляционных насосов и КЗР смесительных узлов.
4. Проверка отсутствия аварий.
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 5
2. Проверка уровня загрязненности фильтров, замена по необходимости. |  |  |  |  | 13
3. Проверка исправности подключений к аппаратам электропроводки и сетей заземления. |  |  |  |  | 18
4. Проверка индикации шкафов управления. |  |  |  |  | 22
5. Проверка положения воздушных клапанов. |  |  |  |  | 26
6. Уборку технических помещений или площадок размещения. |  |  |  |  | 31
7. Фиксация выполнения задания в тех. карте. |  |  |  |  | 48
50
ТО-2 (раз в квартал) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежемесячного обслуживания. |  |  |  |  | 4
2. Очистка от пыли шкафов управления, вентустановками, смесительных узлов. |  |  |  |  | 43
3. Проверка и устранение повреждений изоляции и ЛКП.
4. Проверка токов вентиляторов и циркуляционных насосов.
5. Проверка, затяжка крепежных деталей, замков, ручек.
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-3 (два раза в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежеквартального обслуживания. |  |  |  |  | 16
2. Прочистка грязевого фильтра смесительного узла.
3. Очистка внешней поверхности теплообменников, внутренней части вентустановки.
4. Проверка надежности всех механических соединений.
5. Смазка всех необходимых узлов и агрегатов.
6. Проверка отключения установки по сигналу "Пожар".
7. Проверка срабатывания автоматики защиты от заморозки.
8. Проверка исправности арматуры и клапанов.
9. Замена фильтров
10. Чистка теплообменников
11. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ полугодового обслуживания. |  |  |  |  | 35
2. Протяжка электрических контактов
3. Промывка теплообменников хим. реагентом
4. Гидравлические испытания водяных контуров
5. Провести замеры расхода воздуха
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка

## Вентиляция 3 оч.
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | Вентиляция 3-я очередь
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
|  | Очередь 1-3 |  | 1-8
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Наружный осмотр на предмет посторонних шумов, вибраций, протечек.
2. Проверка соответствия температурных параметров заданным.
3. Проверка работы циркуляционных насосов и КЗР смесительных узлов.
4. Проверка отсутствия аварий.
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 4
2. Проверка уровня загрязненности фильтров, замена по необходимости. |  |  |  |  | 8
3. Проверка исправности подключений к аппаратам электропроводки и сетей заземления. |  |  |  |  | 17
4. Проверка индикации шкафов управления. |  |  |  |  | 21
5. Проверка положения воздушных клапанов. |  |  |  |  | 30
6. Уборку технических помещений или площадок размещения. |  |  |  |  | 35
7. Фиксация выполнения задания в тех. карте. |  |  |  |  | 39
49
ТО-2 (раз в квартал) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежемесячного обслуживания. |  |  |  |  | 25
2. Очистка от пыли шкафов управления, вентустановками, смесительных узлов. |  |  |  |  | 44
3. Проверка и устранение повреждений изоляции и ЛКП.
4. Проверка токов вентиляторов и циркуляционных насосов.
5. Проверка, затяжка крепежных деталей, замков, ручек.
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-3 (два раза в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежеквартального обслуживания. |  |  |  |  | 12
2. Прочистка грязевого фильтра смесительного узла.
3. Очистка внешней поверхности теплообменников, внутренней части вентустановки.
4. Проверка надежности всех механических соединений.
5. Смазка всех необходимых узлов и агрегатов.
6. Проверка отключения установки по сигналу "Пожар".
7. Проверка срабатывания автоматики защиты от заморозки.
8. Проверка исправности арматуры и клапанов.
9. Замена фильтров
10. Чистка теплообменников
11. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ полугодового обслуживания. |  |  |  |  | 34
2. Протяжка электрических контактов
3. Промывка теплообменников хим. реагентом
4. Гидравлические испытания водяных контуров
5. Провести замеры расхода воздуха
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка

## ИТП, система отопления
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | ИТП, система отопления
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
|  | Очередь 1-3 |  | 1-8
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Проверка отсутствия аварий циркуляционных насосов, системы подпитки, регулирующих клапанов.
2. Снятие показаний теплосчетчика, температур с теплоносителей с записью в оперативный журнал.
3. Осмотр оборудования на предмет отсутствия избыточных вибраций, посторонних шумов, протечек.
4. Контроль температуры обратной сетевой воды, регулировка в случае необходимости
5. Контроль температуры во вторичных контурах, регулировка в случае необходимости
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 3
2. Проверить включение резервных насосов при отключении основных. |  |  |  |  | 6
3. Проверка температуры отопительных приборов. |  |  |  |  | 15
4. Проверка работы тепловых завес. |  |  |  |  | 24
5. Уборка технических помещений. |  |  |  |  | 28
6. Подтяжка болтовых соединений, смазка, устранение мелких дефектов оборудования. |  |  |  |  | 34
7. Очистка наружной поверхности трубопроводов и оборудовавния и запорно-регулирующей арматуры от грязи и пыли. |  |  |  |  | 43
8. Фиксация выполнения задания в тех. карте. |  |  |  |  | 48
ТО-2 (раз в квартал) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежемесячного обслуживания. |  |  |  |  | 20
2. Проверка и при необходимости чистка грязевых фильтров. |  |  |  |  | 45
3. Проверка и устранение повреждений тепловой изоляции и ЛКП.
4. Проверка исправности манометров постановкой стрелки на "ноль".
5. Измерение рабочего тока двигателей.
6. Восстановление надписей и маркировки.
7. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-3 (два раза в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежеквартального обслуживания. |  |  |  |  | 13
2. Произвести смазку штоков арматуры и регуляторов.
3. Проверка надежности креплений оборудования и трубопроводов.
4. Замена неиспарвной арматуры, манометров, термометров.
5. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ полугодового обслуживания. |  |  |  |  | 36
2. Протяжка электрических контактов.
3. Поверка манометров спец. организацией.
4. Промывка теплообменников хим. реагентом.
5. Гидравлические испытания внутренних контуров.
6. Хим. анализы воды.
7. Поверка УУТЭ в случае необходимости.
8. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка

## Санузлы, ХВС, ГВС
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | Санузлы, ХВС, ГВС
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
|  | Очередь 1-3 |  | 1-8
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Наружный осмотр на предмет протечек, засоров, повреждений сантехнических приборов
2. Проверка отсутствия повреждений сантехнических приборов
3. Проверка отсутствия течи воды через уплотнения запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 2
2. Проверка исправности смывов унитазов. |  |  |  |  | 7
3. Проверка исправности писсуаров. |  |  |  |  | 14
4. Проверка исправности аэраторов смесителей. |  |  |  |  | 19
5. Проверка креплений сантехнических приборов. |  |  |  |  | 27
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте. |  |  |  |  | 32
41
50
ТО-2 (раз в квартал) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежемесячного обслуживания. |  |  |  |  | 12
2. Очистка писсуаров реагентом. |  |  |  |  | 38
3. Пролив гидрозатворов в трапах.
4. Восстановление швов примыкания сантехнических приборов .
5. Ремонт кабинок в случае необходимости.
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-3 (два раза в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежеквартального обслуживания. |  |  |  |  | 25
2. Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла.
3. Проверка целостности манометров, термометров.
4. Проверка тех.состояния (вкл. отсутствие вибраций и посторонних шумов) и нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов.
5. Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам.
6. Замена неисправных крышек, смесителей, сливов, арматуры и т.д.
7. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ полугодового обслуживания. |  |  |  |  | 45
2. Гидравлические (манометрические) испытания и проверка герметичности прокладочных соединений, запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов.
3. Проверка состояния тепловой изоляции водонагревателей, трубопроводов и арматуры.
4. Промывка теплообменников хим. реагентом.
5. Замена неисправных раковин, писсуаров, унитазов.
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка

## Пож. водопровод
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | Пожарный водопровод
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
|  | Очередь 1-3 |  | 1-8
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Наружный осмотр на предмет протечек, засоров, повреждений сантехнических приборов
2. Проверка отсутствия повреждений сантехнических приборов
3. Проверка отсутствия течи воды через уплотнения запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 4
3. Проверка целостности манометров. |  |  |  |  | 5
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте. |  |  |  |  | 11
16
23
29
33
37
40
46
49
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежемесячного обслуживания. |  |  |  |  | 20
4. Проверка тех.состояния (вкл. отсутствие вибраций и посторонних шумов) и нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов.
5. Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам.
7. Гидравлические испытания пожарного водопровода.
2. Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла.
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка

## Ливневка
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | Ливневка
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
|  | Очередь 1-3 |  | 1-8
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Наружный осмотр на предмет целостности решеток.
2. Проверка отсутствия скопления воды над решетками и ливнестоками.
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 3
2. Осмотр колодцев (без спуска людей) на предмет отсуствия заносов, засоров, дефектов. |  |  |  |  | 8
3. Очистка ливнестоков. |  |  |  |  | 13
4. Ремонт, замена решеток на колодцах, ливнестоках. |  |  |  |  | 20
5. Проверка работы системы обогрева ливнестоков (в период работы системы). |  |  |  |  | 26
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте. |  |  |  |  | 31
42
48
ТО-2 (раз в квартал) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежемесячного обслуживания. |  |  |  |  | 13
2. Осмотр (со спуском) колодцев на предмет отсутствия зоносов, засоров. |  |  |  |  | 37
3. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-3 (два раза в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежеквартального обслуживания. |  |  |  |  | 44
2. Очистка колодцев от крупного мусора, без применения техники.
3. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ полугодового обслуживания. |  |  |  |  | 23
2. Прочистка наружной канализации спецтехникой.
3. Очистка канализационных колодцев.
4. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка

## Наружная канализация
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | Наружная канализация
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
|  | Очередь 1-3 |  | 1-8
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Наружный осмотр на предмет целостности решеток.
2. Проверка отсутствия скопления воды над решетками и ливнестоками.
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 4
2. Осмотр колодцев (без спуска людей) на предмет отсуствия заносов, засоров, дефектов. |  |  |  |  | 10
3. Очистка ливнестоков. |  |  |  |  | 18
4. Ремонт, замена решеток на колодцах, ливнестоках. |  |  |  |  | 25
5. Проверка работы системы обогрева ливнестоков (в период работы системы). |  |  |  |  | 34
6. Фиксация выполнения задания в тех. карте. |  |  |  |  | 36
39
45
ТО-2 (раз в квартал) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежемесячного обслуживания. |  |  |  |  | 7
2. Осмотр (со спуском) колодцев на предмет отсутствия зоносов, засоров. |  |  |  |  | 16
3. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-3 (два раза в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежеквартального обслуживания. |  |  |  |  | 48
2. Очистка колодцев от крупного мусора, без применения техники.
3. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ полугодового обслуживания. |  |  |  |  | 27
2. Прочистка наружной канализации спецтехникой.
3. Очистка канализационных колодцев.
4. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка

## Кровля
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | Кровля
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
|  | Очередь 1-3 |  | 4,5,9
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Наружный осмотр на предмет целостности решеток на ливнестоках.
2. Проверка отсутствия скопления воды над ливнестоками.
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 3
2. Очистка ливнестоков на кровле. |  |  |  |  | 12
3. Ремонт, замена защитных колпаков ливнестоков на кровле. |  |  |  |  | 17
4. Очистка кровли от мусора. |  |  |  |  | 22
5. Фиксация выполнения задания в тех. карте. |  |  |  |  | 30
38
47
48
ТО-2 (раз в квартал) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежемесячного обслуживания. |  |  |  |  | 18
3. Проверка крепления установленного на кровле оборудования.. |  |  |  |  | 33
3. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-3 (два раза в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежеквартального обслуживания. |  |  |  |  | 40
2. Проверка состояния теплоизоляции вентиляционных коробов.
3. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ полугодового обслуживания. |  |  |  |  | 8
2. Проверка состояния молниезащиты.
3. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка

## Кондиционирование
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | Кондиционирование
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
|  | Очередь 1-3 |  | 1-8
Проводится в период работы системы
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Внешний осмотр оборудования.
2. Проверка отсутствия утечек масла и xладагента.
3. Проверка отсутствия аварий .
4. Визуальный осмотр запорной арматуры.
5. Проверка уровня масла по смотровому стеклу.
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 21
2. Проверка исправности подключений к электропитанию и сети заземления. |  |  |  |  | 24
3. Уборка площадки размещения. |  |  |  |  | 35
4. Проверка, затяжка крепежных деталей, замков, ручек. |  |  |  |  | 37
5. Визуальный осмотр целостности фреонопровода, запорной арматуры.
6. Осмотр и очистка внешних поверхностей фанкойлов.
7. Очистка фильтров фанкойлов.
8. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-2 (раз в квартал) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежемесячного обслуживания. |  |  |  |  | 26
2. Проверка надежности всех механических соединений.
3. Проверка давления в линии нагнетания и всасывания компрессора.
4. Проверка и устранение повреждений изоляции и ЛКП.
5. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-3 (два раза в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ ежеквартального обслуживания. |  |  |  |  | 39
2. Обработка фанкойлов дезинфицирующим составом.
3. Очистка теплообменников гидродинамическим способом.
4. Очистка внутренней части блока от пыли, грязи.
5. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ полугодового обслуживания. |  |  |  |  | 17
2. Протяжка электрических контактов.
3. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка

## МАФ
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | Территория, МАФ
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
Террирория
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Наружный осмотр на предмет целостности дорожного покрытия, тротуаров, дорожной разметки.
2. Наружный осмотр на предмет повреждений МАФ (лавочки, урны, велопарковки).
3. Наружный осмотр на предмет повреждений заборов, ограждений, ворот, шлагбаумов, калиток.
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 15
2. Устранение неисправностей проводки. |  |  |  |  | 19
3. Устранение неисправностей креплений, крышек. |  |  |  |  | 28
4. Фиксация выполнения задания в тех. карте. |  |  |  |  | 32
36
40
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ полугодового обслуживания. |  |  |  |  | 22
2. Восстановление дорожной разметки.
3. Покраска ограждений, ворот, калиток.
4. Покраска лавочек, урн, велопарковок.
5. Восстановление дорожной разметки.
3. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка

## СКУД
МФК | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
| Профилактического обслуживания оборудования |  |  | 2027
| Наименование: | Элементы СКУД
Производитель | Модель | Место установки |  | Этаж | Кол-во
Террирория
ТО-0 (ежедневный осмотр)
1. Наружный осмотр на предмет повреждений заборов, ограждений, ворот, шлагбаумов, калиток.
ТО-1 (раз в месяц) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение ежедневного осмотра. |  |  |  |  | 2
2. Устранение неисправностей проводки. |  |  |  |  | 6
3. Устранение неисправностей креплений, крышек. |  |  |  |  | 9
4. Фиксация выполнения задания в тех. карте. |  |  |  |  | 14
20
23
33
38
43
44
50
ТО-4 (раз в год) |  |  |  | Подпись / расшифровка | № недели
1. Проведение комплекса работ полугодового обслуживания. |  |  |  |  | 26
2. Покраска ворот
3. Фиксация выполнения задания в тех. карте.
Перечень материалов при выполнении ТО:
Наименование |  | Кол-во | Примечания | Подпись / расшифровка | Дата
Выявленные замечания
Дата | Замечания |  |  |  | Подпись / расшифровка